（二）技术参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表DN100 | （1）计量精度二级； （2）产品应执行GB/T778-1996、CJ/T224-2006标准； （3）通讯协议应执行CJ/T 188-2004标准； （4）通讯接口型式应为RS-485，可设置表记通讯物理地址，实现远程通讯，通讯波特率应为1200-9600bps； （5）水表结构型式应为水平螺翼式。为便于维护，水表计数器应为可拆卸式； （6）水表安装型式应为水平安装； （7）水温在额定工作条件规定范围以内时，以最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间的低区的水表最大允许误差应为±5%；以分界流量（Q2）（包括Q2）与过载流量（Q4）之间的低区的水表最大允许误差应为±2%； （8）最大压力损失应≤0.03MPa； （9）最大允许工作压力应为1MPa； （10）作温度等级应为T30，最高极限工作温度应为50°C； （11）应在水表合适位置（如法兰盘边侧）贴有金属铭牌，铭牌上应标明水表的主要技术参数。 |
| 2 | 远传水表DN50 |  |
| 3 | 远传水表DN32 |  |
| 4 | 采集器 | (1)符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》； (2)数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，定时采集周期可以从1分钟到24小时灵活配置； (3)同一根通信总线上可支持不同仪表数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表、电力检测仪）、水表、燃气表、热（冷）量表、流量计等； (4)支持电能表行业标准DL/T 645-1997、DL/T 645-2007《多功能电表通信规约》； (5)支持水表、燃气表和热（冷）量表行业标准CJ/T 188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》； (6)支持Modbus开放式协议，符合国家标准GB/T 19582-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》； (7)支持国家法规《导则》中规定MD5算法进行远端身份认证，秘钥长度可达128bit，秘钥进行多级加密后存储在本地采集器文件系统中，可由市级能耗平台数据中心实时对秘钥进行更新； (8)支持远传xml数据进行AES加密处理，秘钥长度为128bit； (9)支持WLAN、GPRS等多种形式上传能耗数据至数据中心；可同时支持向多个（5个及以上）数据中心并发传递数据；支持心跳包保持远传连接不断开；远传连接断开后可自动恢复重连，建立可靠TCP连接；支持网络故障时自动存储能耗数据，并当网络恢复时主动断点续传历史数据； (10)支持来自数据中心的查询、校时等命令； (11)具有本地web和远程配置、管理、升级和维护功能； (12)具有硬件看门狗，独立于软件的无人值守和自恢复功能； (13)符合国家和行业相关的电磁兼容性标准要求； (14)输入低功耗嵌入式系统，功率小于15W； |
| 5 | 采集箱 | 300*400*150mm（含12V电源） |
| 6 | 能源管理系统 | 管理系统软件及兼容性的配置描述： （1）系统采用云架构，支持多种平台； （2）服务器及客户端环境全面兼容，支持多种数据库，客户端支持多种浏览器，同时具有APP功能。 （3）多类型缓存； （4）多线程作业调度； （5）系统具有实用性、统一性，易维护性，可持续性。 管理系统软件功能实现描述： （1）能耗数据总览功能； （2）实时采集、分类监测功能； （3）能源消耗比列分析功能； （4）历史能耗查询及对比分析功能； （5）节能潜力挖掘功能； （6）待机能耗分析功能； （7）能耗超限预警管理功能； （8）能源诊断分析报告生成功能； （9）APP在线同步功能。 |
| 7 | 维护电脑 | Intel CORE i5 4GB 500G |
| 8 | 显示单元 | 65寸，屏幕分辨率3840*2160,屏幕比例16:9，响应时间≤10ms，wifi支持互联互通，含电源及支架。 |
| 9 | 水表通讯线 | 4*0.75ｍ㎡ 国标 |
| 10 | BVR电线 | 1*2.5ｍ㎡ 国标 |
| 11 | YJV电缆 | 5*2.5ｍ㎡ 国标 |
| 12 | 网线 | UTP4*2*0.5 国标 |
| 13 | 金属线槽 | 150*75（mm） |
| 14 | 其他辅材 | 符合国家标准 |
| 15 | 系统调试 | 符合国家标准 |
| 16 | 表计安装施工费用 | 符合国家标准 |
| 17 | 能源审计 | （1）查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况； （2）核对电、气、煤、油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗； （3）检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况； （4）审查能源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。 （5）查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议； （6）出具建筑能耗情况、节能潜力分析、结论报告3套。 |
| 18 | 水平衡测试 | （1）掌握单位用水现状，对单位用水现状进行合理化分析,健全单位用水计量仪表； （2）依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标，找出薄弱环节和节水潜力，制订出切实可行的技术、管理措施和规划，编制水平衡测试总结报告，包括测试方法、测试程序、历年用水情况、用水器具情况、管网漏水测试、漏失率等； （3）收集项目施工过程中相关资料，并按时报送实施单位； （4）供水计量器具配置表、计量器具网络图、水资源消耗平衡分析、水平衡测试报告3套。 |
| 19 | 技术支持及资料汇编 | （1）根据国家级节约型公共机构示范单位标准制定编制方案； （2）现场调研、对业主开展预估评分工作； （3）根据预估评分情况制定整改方案以达到验收合格分数； （4）汇编整套资料； （5）提交创建验收资料6套。 |