中江县人民医院

氧气管路维护保养相关要求

一、中江县人民医院医用氧供气管道根据相关要求，需要进行对氧气管道系统进行气体吹扫、保养，吹扫和保养相关要求及工程量详见附表。

| 序号 | 项目产品名称 | 工程量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 本部住院楼 | 13层，涉气11层，床位832床 | 床 | 832 |
| 2. | 本部门诊楼 | 13层，涉气9层，床位662床 | 床 | 662 |
| 3. | 城南分院大楼 | 13层，涉气9层，床位386床 | 床 | 386 |
| 4. | 本部主管道 | 氧气管道Φ 76,57,42等 | 米 | 1040 |
| 5. | 城南分院主管道 | 氧气管道Φ42，Φ 28等 | 米 | 620 |

备注：部分未统计到的加床与未计算到的管路包含在服务范围内，不另外收费。

货期：自合同签订之日起25日（累计日）内完成保养吹扫。

二、验收：由医学装备与资产管理科按规范要求检查验收合格，如有其它要求按定制要求验收。

三、质保条件：经检查验收合格，免费保质期1年，接到报修24小时内到达现场维修，不含消耗材料和人为损坏。

四、安装服务：涉及安装的承诺遵守安全生产方面的法规和规程并承担相应责任。

五、保养吹扫要求：

1.按国家医药行业标准YY/T0187规范，采用氮气吹扫；

2.本院、分院主供氧主管路，从供氧设施到二级减压箱，各管道吹扫清洗。

3.从每个楼层二级减压箱开始，逐床气体终端吹扫清洗；

4.结果检查：正对吹出气体的方向吹气lmin，白绸布（白纸）上应无污物、油渍，吹出的气体应无异味为合格，完成后需要对结果进行送检，必须出具检测报告。

5.系统管线复位、拆除临时设备设施、现场清理工作均包含在内。

6.累计工期为25工日，遵照医护安排，分时错开施工，负责施工期间科室的用氧保障。

7.保养吹扫完成后，提供保养报告，报告内包含各科室施工详细记录、工单、施工照片、工单需要各科室护士长或主任签字确认。